## はじめに
【燃料補正計算式について】
・計算シート①に入力する『燃料消費量』を補正します
・カタログや仕様書を参照して、ブルーの枠内に適切な数値を入力してください
・更新前燃料が、A重油・灯油・LPG以外の場合は、日団協までお問い合わせください
【計算シート①について】
・計算シートの記入については公募説明会資料P35を参考にして下さい。
・記入枠は、更新・改造前の設備を基準に選択して下さい。
・省エネルギー率として、原単位あたりの燃料消費量での比較としています。
・常時同一の運転ではなく、あるパターンでの運転となる、工業炉等の設備の場合は、更新の前後で
同一条件で測定して比較できる１バッチ等の処理量、燃料消費量で作成してください。
・使用する単位にご注意下さい。
【計算シート②について】
・投資回収年の項の補助対象経費と費用対効果の項の補助金交付申請額は申請額算出シートで
自動計算された数値が自動入力されます
【申請額算出シートについて】
・補助金交付申請額を算出します
・能力増による按分減額をする場合は、更新前後の定格出力の合計値を入力してください
・計算結果が計算シート②に反映されます

## 燃料補正計算式
申請者名
燃料消費量（使用量）の補正計算方式
申請者名を入力してください
（ボイラ・工業炉・自家発電設備の場合）
計算シート①で省エネルギー率を計算する際に入力する燃料消費量（使用量）は、日団協が定める単位発熱量（公募説明会
資料46ページ参照）に基づいて算出された数値を使用します。
カタログや仕様書等に記載されている燃料消費量（使用量）は、上記と異なる数値で算出されている場合がありますので、下
の計算式の該当箇所に数値を入力し、日団協の定める単位発熱量に基づく燃料消費量（使用量）に補正する必要があります。
使用燃料が 《 Ａ重油 》 の場合
| 【カタログ・仕様書に記載されている数値】 | [7 empty] | 【日団協が定める数値】
| 燃料消費量 | 単位 |  |  |  | 比重 |  |  | 熱量換算値 |  | 単位発熱量(低位） |  |  |  | 補正後燃料消費量
|  | Ｌ/ｈ | × | ＭＪ/Ｌ | [6 empty] | ÷ | 36.6 | GJ/ＫL | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | ｋｇ/ｈ |  | ＭＪ/ｋｇ | [9 empty] | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | Ｌ/ｈ |  | Ｋｃａｌ/Ｌ |  |  |  | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | ｋｇ/ｈ |  | Ｋｃａｌ/ｋｇ |  |  |  |  | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | Ｌ/ｈ |  | Ｋｃａｌ/ｋｇ | × |  | ｋｇ/Ｌ |  | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | Ｌ/ｈ |  | ＫＪ/ｋｇ | × |  | ｋｇ/Ｌ | [6 empty] | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
使用燃料が 《 灯油 》 の場合
| 【カタログ・仕様書に記載されている数値】 | [7 empty] | 【日団協が定める数値】
| 燃料消費量 | 単位 |  |  |  | 比重 |  |  | 熱量換算値 |  | 単位発熱量(低位） |  |  |  | 補正後燃料消費量
|  | Ｌ/ｈ | × | ＭＪ/Ｌ | [6 empty] | ÷ | 34.2 | GJ/KL | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | ｋｇ/ｈ |  | ＭＪ/ｋｇ | [9 empty] | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | Ｌ/ｈ |  | Ｋｃａｌ/Ｌ |  |  |  | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | ｋｇ/ｈ |  | Ｋｃａｌ/ｋｇ |  |  |  | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | Ｌ/ｈ |  | Ｋｃａｌ/ｋｇ | × |  | ｋｇ/Ｌ | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | Ｌ/ｈ |  | ＫＪ/ｋｇ | × |  | ｋｇ/Ｌ | [6 empty] | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
使用燃料が 《 LPG 》 の場合
| 【カタログ・仕様書に記載されている数値】 | [7 empty] | 【日団協が定める数値】
| 燃料消費量 | 単位 | [6 empty] | 熱量換算値 |  | 単位発熱量(低位） |  |  |  | 補正後燃料消費量
|  | ｋｗ/ｈ | [5 empty] | × | 3.6 | ＭＪ/Ｋｗ | ÷ | 45.8 | GJ/ｔ | ＝ | 0 | kg/h
|  | Ｋｃａｌ/ｈ | [5 empty] | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | kg/h
|  | Ｎｍ３/ｈ | × | KＪ/Ｎｍ３ | [9 empty] | ＝ | 0 | kg/h
|  | Ｎｍ３/ｈ |  | Ｋｃａｌ/Ｎｍ３ |  |  |  | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | kg/h
|  | ｋｇ/ｈ |  | ＭＪ/ｋｇ | [9 empty] | ＝ | 0 | kg/h
機種名等を入力
カタログや仕様書等を参照して該当する欄に記載されている数値を入力（単位に注意）
算出された数値を計算シート①に入力
申請者名
燃料消費量（使用量）の補正計算方式
申請者名を入力してください
（空調・冷温水機の場合）
計算シート①で省エネルギー率を計算する際に入力する燃料消費量（使用量）は、日団協が定める単位発熱量（公募説明会
資料46ページ参照）に基づいて算出された数値を使用します。
カタログや仕様書等に記載されている燃料消費量（使用量）は、上記と異なる数値で算出されている場合がありますので、下
の計算式の該当箇所に数値を入力し、日団協の定める単位発熱量に基づく燃料消費量（使用量）に補正する必要があります。
使用燃料が 《 A重油 》 の場合
| 【カタログ・仕様書に記載されている数値】 | [7 empty] | 【日団協が定める数値】
| 燃料消費量 | 単位 |  |  |  | 比重 |  |  | 熱量換算値 |  | 単位発熱量(高位） |  |  |  | 補正後燃料消費量
|  | Ｌ/ｈ | × | ＭＪ/Ｌ | [6 empty] | ÷ | 39.1 | GJ/ＫL | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | ｋｇ/ｈ |  | ＭＪ/ｋｇ | [9 empty] | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | Ｌ/ｈ |  | Ｋｃａｌ/Ｌ |  |  |  | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | ｋｇ/ｈ |  | Ｋｃａｌ/ｋｇ |  |  |  | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | Ｌ/ｈ |  | Ｋｃａｌ/ｋｇ | × |  | ｋｇ/Ｌ | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | Ｌ/ｈ |  | ＫＪ/ｋｇ | × |  | ｋｇ/Ｌ | [6 empty] | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
使用燃料が 《 灯油 》 の場合
| 【カタログ・仕様書に記載されている数値】 | [7 empty] | 【日団協が定める数値】
| 燃料消費量 | 単位 |  |  |  | 比重 |  |  | 熱量換算値 |  | 単位発熱量(高位） |  |  |  | 補正後燃料消費量
|  | Ｌ/ｈ | × | ＭＪ/Ｌ | [6 empty] | ÷ | 36.7 | GJ/KL | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | ｋｇ/ｈ |  | ＭＪ/ｋｇ | [9 empty] | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | Ｌ/ｈ |  | Ｋｃａｌ/Ｌ |  |  |  | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | ｋｇ/ｈ |  | Ｋｃａｌ/ｋｇ |  |  |  | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | Ｌ/ｈ |  | Ｋｃａｌ/ｋｇ | × |  | ｋｇ/Ｌ | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | Ｌ/ｈ |  | ＫＪ/ｋｇ | × |  | ｋｇ/Ｌ | [6 empty] | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
使用燃料が 《 LPG 》 の場合
| 【カタログ・仕様書に記載されている数値】 | [7 empty] | 【日団協が定める数値】
| 燃料消費量 | 単位 | [6 empty] | 熱量換算値 |  | 単位発熱量(高位） |  |  |  | 補正後燃料消費量
|  | ｋｗ/ｈ | [5 empty] | × | 3.6 | ＭＪ/Ｋｗ | ÷ | 50.8 | GJ/ｔ | ＝ | 0 | kg/h
|  | Ｋｃａｌ/ｈ | [5 empty] | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | kg/h
|  | Ｎｍ３/ｈ | × | ＭＪ/Ｎｍ３ | [9 empty] | ＝ | 0 | kg/h
|  | Ｎｍ３/ｈ |  | Ｋｃａｌ/Ｎｍ３ |  |  |  | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | kg/h
|  | ｋｇ/ｈ |  | ＭＪ/ｋｇ | [9 empty] | ＝ | 0 | kg/h
機種名等を入力
カタログや仕様書等を参照して該当する欄に記載されている数値を入力（単位に注意）
算出された数値を計算シート①に入力

## 【計算ｼｰﾄ①】省ｴﾈ率
（別紙⑦） | 0
【計算シート①】(省エネルギー率計算用) |  |  |  |  | ○注意事項
①水色のセルに入力。
６．設備詳細 |  |  |  |  | ②省エネ率算定に用いる単位発熱量値は、日団協が定める燃料種別低位発熱量、または、実使用燃料の低位発熱量の値を使用すること。実使用燃料の値を使用する場合は燃料供給会社の証明書を添付すること。
③省エネルギー率算定に用いる単位発熱量の値は、低位発熱量基準とする。ただし、「空調・冷温水機」の省エネルギー率算定に用いる単位発熱量の値は、高位発熱量基準とする。
④CO2発生量算定に用いる炭素係数の値は、高位発熱量基準とし、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」における係数を用いること。
ただし、ボイラを自家発電設備に更新する場合の購入電力の炭素係数は、国内排出削減量認証制度に定める購入電力の限界電源炭素排出係数を用いる。
⑤更新前後の機器種別が異なる場合は、更新前設備を基準として記載すること。
＜ボイラ＞ |  | ※ この群は ( 定格基準 ・ 部分負荷基準 ) で記入する。
更新・改造前 | [12 empty] | 更新・改造後
設備名 | 単位出力あたりの燃料消費量 | [11 empty] | 単位出力あたりの燃料消費量
| 燃料種 | 燃料消費量 | ［単位］ | 単位発熱量 (低位基準) | ［単位］ | 燃料消費量 | 熱出力 | 台数 | 燃料消費量 合計 | 熱出力合計 |  |  | 燃料種 | 燃料消費量 | 単位発熱量 (低位基準) | 燃料消費量 | 熱出力 | 台数 | 燃料消費量 合計 | 熱出力合計
[6 empty] | MJ/h | kW |  | MJ/h | kW |  |  |  | kg/h | GJ/t | MJ/h | kW |  | MJ/h | kW
|  | ① |  | ② |  | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ③×⑤＝⑥ | ④×⑤＝⑦ | ⑥／⑦＝⑧ |  |  | ① | ② | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ③×⑤＝⑥ | ④×⑤＝⑦ | ⑥／⑦＝⑧
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ＬＰＧ | ②: 45.8; ①×②=③: 0; ③×⑤＝⑥: 0; ④×⑤＝⑦: 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ①×②=③: 0; ③×⑤＝⑥: 0; ④×⑤＝⑦: 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ①×②=③: 0; ③×⑤＝⑥: 0; ④×⑤＝⑦: 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ①×②=③: 0; ③×⑤＝⑥: 0; ④×⑤＝⑦: 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ①×②=③: 0; ③×⑤＝⑥: 0; ④×⑤＝⑦: 0
合計 | － | － | － | － | － | 0 | － | 0 | 0 | 0 |  |  | － | － | － | 0 | － | 0 | 0 | 0
※ 必要に応じ、適した単位に修正すること。 | [10 empty] | ↑a | bar: ⑥／⑦＝⑧
省エネルギー率 |  |  | （ a － b ) |  |  | ×１００ | ＝ | #VALUE! | ≧ | 5%
a
＜工業炉＞ |  | ※ この群は ( 定格基準 ・ 部分負荷基準 ) で記入する。
更新・改造前 | [12 empty] | 更新・改造後
設備名 | 単位出力（単位生産量）あたりの燃料消費量 | [11 empty] | 単位出力あたりの燃料消費量
| 燃料種 | 燃料消費量 | ［単位］ | 単位発熱量 (低位基準) | ［単位］ | 燃料消費量 | 出力※１ | 台数 | 燃料消費量 合計 | 出力合計※１ |  |  | 燃料種 | 燃料消費量 | 単位発熱量 (低位基準) | 燃料消費量 | 出力※１ | 台数 | 燃料消費量 合計 | 出力合計※１
[6 empty] | MJ/h | t/h |  | MJ/h | t/h |  |  |  | kg/h | GJ/t | MJ/h | t/バッチ |  | MJ/h | t/h
|  | ① |  | ② |  | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ③×⑤＝⑥ | ④×⑤＝⑦ | ⑥／⑦＝⑧ |  |  | ① | ② | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ③×⑤＝⑥ | ④×⑤＝⑦ | ⑥／⑦＝⑧
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ＬＰＧ | ②: 45.8; ①×②=③: 0; ③×⑤＝⑥: 0; ④×⑤＝⑦: 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ①×②=③: 0; ③×⑤＝⑥: 0; ④×⑤＝⑦: 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ①×②=③: 0; ③×⑤＝⑥: 0; ④×⑤＝⑦: 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ①×②=③: 0; ③×⑤＝⑥: 0; ④×⑤＝⑦: 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ①×②=③: 0; ③×⑤＝⑥: 0; ④×⑤＝⑦: 0
合計 | － | － | － | － | － | 0 | － | 0 | 0 | 0 |  |  | － | － | － | 0 | － | 0 | 0 | 0
※ 必要に応じ、適した単位に修正すること。 | [10 empty] | ↑a | bar: ⑥／⑦＝⑧
※１ 単位時間当たりでは適切に表現できない場合は、バッチ当たり、生産量当たり等で表現すること。
省エネルギー率 |  |  | （ a － b ) |  |  | ×１００ | ＝ | #VALUE! | ≧ | 5%
a
＜空調・冷温水機＞ |  | ※ この群は ( 定格基準 ・ 部分負荷基準 ) で記入する。
更新・改造前 | [12 empty] | 更新・改造後
設備名 | 単位出力あたりの燃料消費量※１ | [11 empty] | 単位出力あたりの燃料消費量※１
| 燃料種 | 燃料消費量 | ［単位］ | 単位発熱量 (高位基準) | ［単位］ | 燃料消費量 | 冷房出力 | 台数 | 燃料消費量 合計 | 冷房出力 合計 |  |  | 燃料種 | 燃料消費量 | 単位発熱量 (高位基準) | 燃料消費量 | 冷房出力 | 台数 | 燃料消費量 合計 | 冷房出力 合計
[6 empty] | MJ/h | kW |  | MJ/h | kW |  |  |  | kg/h | GJ/t | MJ/h | kW |  | MJ/h | kW
|  | ① |  | ② |  | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ③×⑤＝⑥ | ④×⑤＝⑦ | ⑥／⑦＝⑧ |  |  | ① | ② | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ③×⑤＝⑥ | ④×⑤＝⑦ | ⑥／⑦＝⑧
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ＬＰＧ | ②: 50.8; ①×②=③: 0; ③×⑤＝⑥: 0; ④×⑤＝⑦: 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ①×②=③: 0; ③×⑤＝⑥: 0; ④×⑤＝⑦: 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ①×②=③: 0; ③×⑤＝⑥: 0; ④×⑤＝⑦: 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ①×②=③: 0; ③×⑤＝⑥: 0; ④×⑤＝⑦: 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ①×②=③: 0; ③×⑤＝⑥: 0; ④×⑤＝⑦: 0
合計 | － | － | － | － | － | 0 | － | 0 | 0 | 0 |  |  | － | － | － | 0 | － | 0 | 0 | 0
※ 必要に応じ、適した単位に修正すること。 | [10 empty] | ↑a | bar: ⑥／⑦＝⑧
※１ 燃料消費量については冷房時の値を記載すること。
省エネルギー率 |  |  | （ a － b ) |  |  | ×１００ | ＝ | #VALUE! | ≧ | 5%
a
＜自家発電設備＞ |  | ※ この群は ( 定格基準 ・ 部分負荷基準 ) で記入する。
更新・改造前 | [13 empty] | ②: 更新・改造後
設備名 | 単位出力あたりの燃料消費量 | [12 empty] | ②: 単位出力あたりの燃料消費量
| 燃料種 | 燃料消費量 | ［単位］ | 単位発熱量 (低位基準) | ［単位］ | 燃料消費量 | 発電出力 | 廃熱回収量 | 台数 | 燃料消費量 合計 | 発電出力 合計 | 廃熱回収量 合計 |  |  | 燃料種 | 燃料消費量 | 単位発熱量 低位発熱量基準 | 燃料消費量 | 発電出力 | 廃熱回収量 | 台数 | 燃料消費量 合計 | 発電出力 合計 | 廃熱回収量 合計
[6 empty] | MJ/h | kW | kW |  | MJ/h | kW | kW |  |  |  | kg/h | GJ/t | MJ/h | kW | kW |  | MJ/h | kW | kW
|  | ① |  | ② |  | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ③×⑥＝⑦ | ④×⑥＝⑧ | ⑤×⑥＝⑨ | ⑦/（⑧＋⑨） ＝⑩ |  |  | ① | ② | ①×②×=③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ③×⑥＝⑦ | ④×⑥＝⑧ | ⑤×⑥＝⑨ | ⑦/（⑧＋⑨） ＝⑩
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | ②: ＬＰＧ; ④: 45.8; ⑤: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | ⑤: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | ⑤: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | ⑤: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | ⑤: 0 | 0 | 0 | 0
合計 | － | － | － | － | － | 0 | － |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | － | － | － | 0 | － |  | 0 | 0 | 0 | 0
※ 必要に応じ、適した単位に修正すること。 | [12 empty] | ↑a | [11 empty] | ↑b
省エネルギー率 |  |  | （ a － b ) |  |  | ×１００ | ＝ | #VALUE! | ≧ | 5%
a

## 【計算シート②】省CO2率等
（別紙⑧） |  | 0
【計算シート②】(省CO2率、費用対効果計算用) | [7 empty] | ○注意事項
①水色のセルに入力。
７．更新・改造前使用燃料 | [7 empty] | ②CO2発生量算定に用いる炭素係数の値は、高位発熱量基準とし、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」における係数を用いること。
８．更新・改造後使用燃料 | [7 empty] | ただし、ボイラを自家発電設備に更新する場合の購入電力の炭素係数は、国内排出削減量認証制度に定める購入電力の限界電源炭素排出係数を用いる。
１３．原油換算燃料削減量、省エネルギー率 | [7 empty] | ③更新前後の機器種別が異なる場合は、更新前設備を基準として記載すること。
１４．二酸化炭素排出削減量、省ＣＯ２率、費用対効果
〈ボイラ・工業炉・自家発電設備 記入用〉
区分 | 更新前 燃料種 | 年間燃料 実消費量※１ |  | 単位発熱量 (低位基準) |  | 単位発熱量 (高位基準) |  | 熱量換算 燃料使用量 | 原油換算 燃料消費量 | 燃料種別 炭素係数 | 更新前ＣＯ２ 排出量 | 省エネルギ ー率 ※２ | 熱量換算 燃料削減量 | 更新後熱量換算 想定燃料消費量 | 更新後 燃料種 | 単位発熱量 (低位基準) |  | 単位発熱量 (高位基準) |  | 更新後想定 ガス消費量
[8 empty] | ［GJ/年］ | ［ｋｌ/年］ | [tC/GJ] | [t-CO2/年] | ［％］ | ［GJ/年］ | ［GJ/年］ | [5 empty] | ［t/年］
|  | ① | ［単位］ | ② | ［単位］ | ③ | ［単位］ | ①×②＝④ | ①×③× 0.0258＝⑤ | ⑥ | ①×③×⑥ ×(44/12)＝⑦ | ⑧ | ④×⑧＝⑨ | ④－⑨＝⑩ |  | ⑪ | ［単位］ | ⑫ | ［単位］ | ⑩÷⑪
ボイラ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ＬＰＧ | 45.8 | GJ/t | 50.8 | GJ/t
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
工業炉 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
自家発電設備 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
小計 | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | － | 0 | － | 0 | 0 | － | － | － | － | － | 0
〈空調・冷温水機 記入用〉
区分 | 更新前 燃料種 | 年間燃料 実消費量※１ |  | 単位発熱量 (低位基準) |  | 単位発熱量 (高位基準) |  | 熱量換算 燃料使用量 | 原油換算 燃料消費量 | 燃料種別 炭素係数 | 更新前ＣＯ２ 排出量 | 省エネルギ ー率 ※２ | 熱量換算 燃料削減量 | 更新後熱量換算 想定燃料消費量 | 更新後 燃料種 | 単位発熱量 (低位基準) |  | 単位発熱量 (高位基準) |  | 更新後想定 ガス消費量
[8 empty] | ［GJ/年］ | ［ｋｌ/年］ | [tC/GJ] | [t-CO2/年] | ［％］ | ［GJ/年］ | ［GJ/年］ | [5 empty] | ［t/年］
|  | ① | ［単位］ | ② | ［単位］ | ③ | ［単位］ | ①×③＝④ | ①×③× 0.0258＝⑤ | ⑥ | ①×③×⑥ ×(44/12)＝⑦ | ⑧ | ④×⑧＝⑨ | ④－⑨＝⑩ |  | ⑪ | ［単位］ | ⑫ | ［単位］ | ⑩÷⑫
空調・冷温水機 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ＬＰＧ | 45.8 | GJ/t | 50.8 | GJ/t
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
小計 | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | － | 0 | － | 0 | 0 | － | － | － | － | － | 0
合計 | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | － | 0 | － | 0 | － | － | － | － | － | － | 0
※１ 機器毎への按分根拠を添付すること。 | [7 empty] | ↑a | ↑b |  | ↑c |  | ↑d | [6 empty] | ↑e
※２ 計算シート①で算出した省エネルギー率を用いること。
[7 empty] | b |  |  | ＝ | 0 | ｋｌ/年
更新・改造前 原油換算消費量
[7 empty] | c |  |  | ＝ | 0 | ｔ－ＣＯ２/年
更新・改造前 ＣＯ２排出量
| 更新後燃料→ | ＬＰＧ |  |  | e | × | 50.8 | × 0.0258 |  | ＝ f | 0 | ｋｌ/年
更新・改造後 想定原油換算消費量 | [6 empty] | GJ/t
| 更新後燃料→ | ＬＰＧ |  | e | × | 50.8 | × | 0.0161 | × 44/12 | ＝ g | 0 | ｔ－ＣＯ２/年
更新・改造後 想定ＣＯ２排出量 | [5 empty] | GJ/t |  | tC/GJ
[6 empty] | b | － | f |  | ＝ h ※３ | 0 | ｋｌ/年
原油換算燃料削減量 | [12 empty] | ※３ 更新前後の燃料種の違いと高位発熱量・低位発熱量の関係でマイナス数値になる場合があります
[5 empty] | d | ÷ | a | × 100 |  | ＝ | #DIV/0! | ％
省エネルギー率（申請全体）
[7 empty] | 補助対象経費 | 0 | ［円］ | ＝ | #DIV/0! | 年 | ≧ ４年 | ※４ 原油換算燃料削減が無い場合は、h の数値はゼロとします
投資回収年 | [5 empty] | h ※４ | × | 56000 | [円/kl] ※５ |  |  |  |  | ※５ 財務省貿易統計2014年1月～2015年12月の平均値
[6 empty] | c | － | g |  | ＝ i | 0 | ｔ－ＣＯ２/年
二酸化炭素排出削減量
[5 empty] | i | ÷ | c | × 100 |  | ＝ | #DIV/0! | ％ | ≧ １２％
省ＣＯ２率
[7 empty] | 補助金交付申請額 | 0 | ［円］／1,000 | ＝ | #DIV/0! | 千円/▲ｔ－ＣＯ２ ＜ 100.0 千円/▲ｔ－ＣＯ２ |  |  | ※６ 費用対効果の数値が100.0未満でなければ申請することが
費用対効果 | [7 empty] | i | [6 empty] | できません

## 申請額算出シート
このシートでは補助対象経費と補助金交付申請額を算出します
入力項目です
計算結果が表示されます
★ ボイラ等の燃焼設備が能力増となり按分減額となる場合のみ下の枠内に定格出力値（kw）を入力してください
（按分減額の対象とならない場合は入力不要です）
| 更新前定格出力(kw) |  |  | 1
按分減額率 = |  |  | = |  | = | 1
| 更新後定格出力（kw) |  |  | 1
１１．補助事業に要する経費、補助対象経費（按分前後）及び申請額並びに区分ごとの配分
区分 | 補助事業に要する 経費 | 補助対象経費 |  |  | 補助率 | 補助金交付 申請額
|  | 按分前 | 按分 減額率 | 按分後
Ⅰ．設計費 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0
Ⅱ．既存設備撤去費 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0
Ⅲ．新規設備機器費 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0
Ⅳ．新規設備設置工事費 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0
Ⅴ．供給・配管設備費 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0
合計 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
・既存設備撤去費は按分減額の対象とはなりません
・赤字の数字が計算シート②に反映されます
|  |  |  | 参考：自己資金又は借入金 |  | 0
※供給・配管設備の補助対象経費の算定
補助対象設備と対象外設備で共用の設備と配管を使用する場合は、公募説明会資料P47を参照して算出し、
結果を補助対象経費(按分前)に入力してください

## 原単位シート
燃料種 | 単位 | 単位発熱量（低位） | 単位発熱量（高位） | 単位 | 炭素係数（ｔＣ／ＧＪ） | 単位
一般炭 | t | 24.4 | 25.7 | GJ/t | 0.0247 | ［t/年］
コークス | t | 27.9 | 29.4 | GJ/t | 0.0294 | ［t/年］
灯油 | kl | 34.2 | 36.7 | GJ/kl | 0.0185 | ［kl/年］
軽油 | kl | 35.1 | 37.7 | GJ/kl | 0.0187 | ［kl/年］
Ａ重油 | kl | 36.6 | 39.1 | GJ/kl | 0.0189 | ［kl/年］
Ｂ重油 | kl | 39.4 | 41.9 | GJ/kl | 0.0195 | ［kl/年］
Ｃ重油 | kl | 39.4 | 41.9 | GJ/kl | 0.0195 | ［kl/年］
ＬＰＧ | t | 45.8 | 50.8 | GJ/t | 0.0161 | ［t/年］
液化天然ガス(LNG) | t | 49.2 | 54.6 | GJ/t | 0.0135 | ［t/年］
天然ガス（LNGを除く） | 千Nm3 | 39.2 | 43.5 | GJ/千Nm3 | 0.0139 | ［千Nm3/年］
都市ガス(45MJ) | 千Nm3 | 40.6 | 45 | GJ/千Nm3 | 0.0136 | ［千Nm3/年］
都市ガス(46MJ) | 千Nm3 | 41.5 | 46 | GJ/千Nm3 | 0.0136 | ［千Nm3/年］
都市ガス(その他) | 千Nm3 | 低位発熱量記入 | 高位発熱量記入 | GJ/千Nm3 | 0.0136 | ［千Nm3/年］
その他 | 該当単位記入 | 低位発熱量記入 | 高位発熱量記入 | 該当単位記入 | 該当値記入 | 該当単位記入
|  | 0 | 0 |  | 0
一般炭 | kg/h | t/年 | GJ/t
コークス | kg/h | t/年 | GJ/t
灯油 | l/h | kl/年 | GJ/kl
軽油 | l/h | kl/年 | GJ/kl
Ａ重油 | l/h | kl/年 | GJ/kl
Ｂ重油 | l/h | kl/年 | GJ/kl
Ｃ重油 | l/h | kl/年 | GJ/kl
ＬＰＧ | kg/h | t/年 | GJ/t
液化天然ガス(LNG) | kg/h | t/年 | GJ/t
天然ガス（LNGを除く） | Nm3/h | 千Nm3/年 | GJ/千Nm3
都市ガス(45MJ) | Nm3/h | 千Nm3/年 | GJ/千Nm3
都市ガス(46MJ) | Nm3/h | 千Nm3/年 | GJ/千Nm3
都市ガス(その他) | Nm3/h | 千Nm3/年 | GJ/千Nm3
その他 | 該当単位記入 | 該当単位記入 | 該当単位記入
本シートのデータは重要につき、
・ シートの削除禁止
・ データの消去禁止